## 使用说明
危险废物贮存间合规自查表（对照 GB 18597-2023）
河南白泽环保科技有限公司 · www.hnqlxny.cn · 免费使用，请勿删除本页说明
一、这张表怎么用
共 7 组 38 项，逐项到现场看、逐项打结论，不要坐在办公室填。每项后面都写了「判断要点」和「依据条文」，所以填「不符合」的时候能直接说出不符合哪一条，整改时也好对着改。
使用方法：① 打印「自查表」工作表，带支笔进贮存间；② 逐项在「结论」列选 符合 / 不符合 / 不适用；③ 不符合的写清现状与整改措施、责任人、完成时间；④ 回到「汇总」表看各组不符合项数量，先改红色的。
二、七组检查项，对应检查时最常被问的顺序
一、选址与总体布局（6项）｜二、地面与防渗（6项）｜三、分类分区与堆存（6项）｜四、标识与标签（5项）｜五、废气与通风（3项）｜六、消防与应急（5项）｜七、制度与台账（7项）。
检查组进场通常先看标志牌和地面，再翻台账和联单，最后问现场人员。按这个顺序自查，等于提前走了一遍检查流程。
三、最容易判「不符合」的八项（多数企业栽在这里）
1. 防渗层没有检测报告或施工资料 —— 检查时拿不出证据，等同没有。
2. 液体危废没有二次容器/托盘 —— 一桶泄漏就污染整片地面，是最常见的硬伤。
3. 不相容废物同区堆放（废酸与废碱、氰化物与酸）—— 属重大隐患，不是整改通知级别。
4. 标签被遮挡或信息不全 —— 缺八位代码、缺产生日期最常见。
5. 贮存间实际贮存量远超环评核准量 —— 台账和现场对不上，一眼就能看出来。
6. 台账四组数据（产生/入库/出库/联单）勾稽不上 —— 常被追问到答不出。
7. 处置单位资质过期但合同还在跑 —— 查许可证副本有效期即可发现。
8. 现场人员不知道桶里装的是什么、泄漏了怎么办 —— 培训记录造假最容易在这里露。
四、法规依据
GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》（总体要求、防渗、分类贮存、标识、废气、消防与应急）；HJ 1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》（标志牌与标签的具体内容与尺寸）；HJ 1259-2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》；《固体废物污染环境防治法》第十八条、第七十八条、第八十条、第八十一条、第八十三条；《危险废物转移管理办法》。
五、自查完还没把握怎么办
自查表能查出「明显不符合」，但防渗层等效性、废气收集效率、贮存能力核算这类要专业判断。需要现场核一遍、或者要按标准改造贮存间的，可以联系我们。危废贮存间规范化改造、称重打码与电子台账、联单归档，官网 www.hnqlxny.cn 有方案，电话 17719866166。
六、免责与授权
本表按现行国家标准编制，可自由复制、修改、内部使用，不收费、不留联系方式。地方生态环境部门可能有更细的属地要求，实际以属地要求与环评批复为准。本表不构成法律意见，也不替代有资质机构出具的检测与评估报告。

## 自查表
危险废物贮存间合规自查表 · 逐项打结论
填写：符合 / 不符合 / 不适用（下拉选择）。凡「不符合」，后三列必须写清。「不适用」请在问题描述里写明原因。依据条文按 GB 18597-2023 / HJ 1276-2022 / 固废法。
序号 | 检查项 | 判断要点（现场怎么看） | 依据条文 | 结论 | 现状/问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 完成时间
一、选址与总体布局
1 | 贮存设施是否位于厂区常年主导风向的下风向或侧风向 | 看厂区平面图与当地风向玫瑰图，敞口收集的贮存区不应正对办公楼与居民侧 | GB 18597-2023 4.1 / 环评批复
2 | 是否避开溶洞区、暗河、洪泛区、地下水易污染区 | 查地勘资料与历史洪水位；确实无法避开的须有防渗与防洪措施论证 | GB 18597-2023 4.1
3 | 贮存设施是否在环评文件与排污许可中明确列出 | 对照环评批复、验收报告、排污许可证副本的设施清单，位置与面积应一致 | 《固废法》第十八条 / 排污许可管理条例
4 | 贮存能力是否与产生量、转移周期匹配 | 按最大贮存量（吨）与转移频次核算，贮存间长期堆放超容是常见扣分项 | GB 18597-2023 4.2
5 | 是否设置独立的危险废物贮存区域并与一般固废分开 | 同一建筑物内必须有物理隔断或独立房间，不能只拉一条警戒线 | 《固废法》第八十一条
6 | 贮存区是否做到防雨、防风、防晒 | 顶棚完整无破损，侧向有围挡；露天堆存一律不合规 | GB 18597-2023 4.3
二、地面与防渗
7 | 地面是否为耐腐蚀、防渗材料（硬化混凝土或环氧、玻璃钢等） | 看有无裂缝、起砂、返潮；土面、砖铺、简易水泥抹面均不达标 | GB 18597-2023 5.1
8 | 防渗层渗透系数是否满足 ≤1×10⁻¹⁰ cm/s（或等效） | 查施工资料或防渗层检测报告；无资料按不符合处理 | GB 18597-2023 5.1
9 | 地面是否设置不小于围堰容积的收集设施 | 液体危废区围堰有效容积应能容纳最大单桶泄漏量与消防水 | GB 18597-2023 5.2
10 | 地面是否有坡度并导向收集沟/集液池 | 倒水试验：地面应无积水死角，边缘有坡度指向集液口 | GB 18597-2023 5.2
11 | 集液池/事故池是否可清空、有液位标识 | 集液池不得长期满液；须有清空记录与处置去向 | GB 18597-2023 5.2
12 | 地面是否设置废水收集，禁止直排雨水管网 | 查雨水口与污水口的连通情况，贮存区雨水应作初期雨水收集或切换阀控制 | GB 18597-2023 4.3 / 排污许可
三、分类分区与堆存
13 | 不相容危险废物是否分区存放（酸与碱、氧化剂与还原剂、氰化物与酸） | 看现场分区标识与实物；同一围堰内混放不相容废物属重大隐患 | GB 18597-2023 6.1
14 | 液体与固体是否分区，液体是否置于托盘或二次容器内 | 液体区每个容器下方应有防泄漏托盘，容积≥单桶容积 | GB 18597-2023 6.2
15 | 堆存高度与通道是否满足搬运和检查要求 | 主通道≥1.0 m，堆高不遮挡标识、不压容器；通道堆货是高频问题 | GB 18597-2023 6.3
16 | 包装容器是否完好、无渗漏、无鼓包、密封良好 | 逐个看，锈蚀穿孔的桶必须立即倒换并记录 | GB 18597-2023 7.1
17 | 容器材质是否与所装废物相容 | 废酸不得用普通铁桶；含卤溶剂不得用铝桶 | GB 18597-2023 7.2
18 | 是否做到一桶一码/一桶一标签，与台账可对应 | 抽查 3 桶，看桶上编号能否在台账里查到产生日期、代码、重量 | HJ 1259-2022 / 台账要求
四、标识与标签
19 | 贮存设施外部是否设置危险废物贮存设施标志牌 | 标志牌内容：设施名称、负责人、联系电话、危废种类、警示图形 | GB 18597-2023 8.1 / HJ 1276-2022
20 | 每个容器是否粘贴危险废物标签 | 标签须含废物名称、八位代码、危险特性、产生单位、产生日期、联系人 | HJ 1276-2022
21 | 标签是否清晰、无破损、无覆盖 | 被堆放物遮住、被油污糊住均按不符合处理 | HJ 1276-2022
22 | 危险特性图形标识是否正确（毒性/腐蚀性/易燃性/反应性/感染性） | 按名录标注，不得随意省略；多特性须全部标注 | HJ 1276-2022
23 | 分区标识、通道标识、应急标识是否齐全 | 分区牌、禁火禁烟、应急电话、洗眼器位置标识 | GB 18597-2023 8.2
五、废气与通风
24 | 贮存挥发性废物的区域是否设置废气收集或通风设施 | 有废有机溶剂、废油漆渣的必须收集，接入治理设施或活性炭吸附 | GB 18597-2023 9.1
25 | 废气治理设施是否与贮存规模匹配并正常运行 | 查运行记录与活性炭更换记录，不能是摆设 | 排污许可 / GB 18597-2023 9.2
26 | 贮存间是否有异味外溢、门窗是否密闭 | 现场闻味、看门缝；异味明显的属于收集不到位 | GB 18597-2023 9.1
六、消防与应急
27 | 是否配备与废物性质匹配的消防器材并在有效期内 | 灭火器压力表在绿区、检验标签未过期；忌用水的区域须标明 | 消防法 / GB 18597-2023 10.1
28 | 是否配置应急物资（吸油棉、沙土、中和剂、防护手套、护目镜） | 看数量与位置，须在贮存间门口就近可取 | GB 18597-2023 10.2
29 | 是否设置洗眼器/应急冲淋（存放腐蚀性废物时） | 通水试验，出水正常；北方须防冻 | GB 18597-2023 10.2
30 | 是否张贴应急处置流程图与属地应急电话 | 流程图要写清泄漏、火灾、人员接触三类情形的第一步动作 | 突发环境事件应急预案
31 | 是否开展过贮存环节的应急演练并留记录 | 每年至少一次，有签到、照片、评估记录 | 突发环境事件应急预案管理办法
七、制度与台账（现场可查项）
32 | 危险废物管理计划是否已申报并在有效期 | 每年 3 月 31 日前申报，现场能拿出申报回执 | 《固废法》第七十八条 / 危废管理计划办法
33 | 管理台账是否按产生、入库、出库、转移分环节记录 | 四组数据能否相互勾稽，是检查最先看的东西 | HJ 1259-2022
34 | 台账是否保存五年以上并可随时调阅 | 抽查上一年度台账，纸质或电子均可但须可查 | 《固废法》第七十八条
35 | 转移是否全部使用电子联单、联单与台账是否一致 | 抽 3 张联单，核对编号、数量、接收单位与台账一致 | 危废转移管理办法
36 | 是否与有资质单位签订处置合同且资质在有效期 | 查经营许可证副本复印件与合同期限，过期资质最常见 | 《固废法》第八十条
37 | 贮存超过一年的废物是否办理延期或说明 | 查入库时间，超过一年须有延期批准或合规处置计划 | 《固废法》第八十一条
38 | 现场人员是否知晓废物种类、危害与应急措施 | 随机问 1 名现场人员，答不出即为培训未落实 | 《固废法》第八十三条

## 汇总
自查结果汇总（结论列填完自动统计）
检查组 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 未填
一、选址与总体布局
二、地面与防渗
三、分类分区与堆存
四、标识与标签
五、废气与通风
六、消防与应急
七、制度与台账（现场可查项）
合计
判定口径：不符合项为 0 才算通过自查；1–3 项属限期整改；4 项以上建议整间复核（防渗、分区、废气多为系统性缺陷，单点整改往往改不干净）。红色关注顺序：先改第二组「地面与防渗」和第三组「分类分区」，这两组出问题连带处罚最重。